Resultados de Pruebas Especiales
				(Water La manzanilla)

Fecha: 16 Jul.08

Dureza

Dureza   = ppm CaCO3
Donde: 
M EDTA = 0.005067
ml gastados = 45.6 (Titulación en solución acidificada con cloruro de Amonio y Murexida como SI) Nota: La Murexida precipita al Mg por lo que la lectura es libre del mismo.
100 = PM del CaCO3
1000 = Factor de Conversión a ppm.
V= Volumen de la muestra.

Así se tiene:  (Hardness of water, Calcium Carbonate)
Dureza  de CaCO3

Dureza Total = = ppm CaCO3

Donde: 
M EDTA = 0.005067
ml gastados = 45.6 (Titulación en solución acidificada con cloruro de Amonio y Negro de Ericromo como SI) 
100 = PM del CaCO3
1000 = Factor de Conversión a ppm.
V= Volumen de la muestra.

Así se tiene: (Total hardness of water)

Dureza Total = =  1,078.2576 ppm CaCO3

Finalmente se tiene que: 
Dtotal = DMg + DCa

Por lo tanto:  (Magnesium Carbonate)

DMg = 1,078.2576ppm – 924.2208ppm = 154.0368 ppm MgCO3

Sodio: 
Se preparó dilución para tratarse de acuerdo a los parámetros establecidos para diálisis peritoneal. Dilución de 50 µl aforado con KCl al 0.2 % acidulado con HNO3 al 1.0%. 

Concentración (lectura del equipo) promedio = 0.1606 mg/L
Concentración Corregida (dada la dilución) promedio = 160.364 mg/L
Equipo: CQAA69

pH 
Resultado: 7.38
Equipo: CQC15

CE (Cerium)
Resultado: 2.08 mS/cm
Equipo: CQC15  

Sólidos Disueltos Totales (Total disolved solids) 
Resultado: 1370 ppm
Equipo: CQC15  

Cloro Libre (Chloride)
Resultado: 0 ppm (Kit para la Lectura de Cl)

Sílice
Resultado: 18.85 ppm
Equipo: CQEUV217  

Sustancias Oxidables (Oxidable substances)
Resultado: Pasa la prueba  (pases the test)